# Общие указания

- Общие положения и назначение установки.

Настоящее типовое техническое решение предусматривает оборудование автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре, а также автоматикой системы противодымной защиты 17-этажного жилого здания секционного типа с офисными помещениями, расположенными на 1 этаже.

Предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем, осуществляющих противопожарную защиту здания, и с учетом необходимой эксплуатационной надежности в Российских условиях эксплуатации. Технические решения даны в максимальном объеме, и могут быть сокращены с учетом территориальных строительных норм. Так, например, для Московской области установка ручных пожарных извещателей в прихожих квартир не является обязательной.

Обеспечены условия дальнейшего развития, модификации и возможных изменений в процессе эксплуатации здания.

Учтены разграничения ответственности по работе и монтажу оборудования инженерными системами здания, что в свою очередь играет положительную роль в регулировании отношений между субподрядными монтажными организациями.

Предложенное техническое решение, является результатом анализа выполненных ранее проектов для строительства  жилых домов в Московской области и регионах России.

- Основание для разработки проекта и исходные данные.

Типовое техническое решение разработано на основании договора _________  и  технического задания на разработку проектной документации, выданного Заказчиком на объект по адресу: _______________________________________

Получены исходные данные:

- техническое задание от заказчика;

- архитектурно-планировочные решения здания;

- технические задания смежных разделов ОВ и ВК.

- Перечень нормативных документов.

Типовое техническое решение разработано в соответствии с действующими нормами,  правилами, стандартами и удовлетворяет требованиям по охране окружающей среды.

| ППБ 01-03** | "Правила пожарной безопасности в РФ". |
| --- | --- |
| ГОСТ 21.101-97 | "СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации". |
| ГОСТ 27990-88 | "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования". |
| СНиП 2.08.02-89 | "Общественные здания и сооружения." |
| СНиП 11.01-95 | "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе документации на строительство предприятий, зданий и сооружений". |
| СНиП 31.01-2003 | "Здания жилые многоквартирные". |
| СНиП 21.01-97 | "Пожарная безопасность зданий и сооружений". |
| СНиП 31.05-2003 | "Общественные здания административного назначения". |
| НПБ 88-2001* | "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования". |
| НПБ 105-03 | "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". |
| НПБ 110-03 | "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией". |
| НПБ 104-03 | "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях". |
| НПБ 250-03 | "Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования". |
| НПБ 76-98 | "Извещатели пожарные. Общие технические требования". |
| ПУЭ | "Правила устройства электроустановок". Издание № 7. |
| ВСН 60-89 | "Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования". |
| РД 25.953-90 | "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи". |
| РД 78.145-93 | "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства работ". |

- Краткая характеристика объекта и защищаемых помещений.

Объект представляет собой 17-ти этажный жилой дом секционного типа с первым офисным этажом, по адресу: _______________________________________.

Высота здания 17 этажей, площадь квартир одного этажа менее 500м2.

В здании предусмотрено:

1.  два лифта (грузовой, пассажирский),

- незадымляемая  эвакуационная лестница,

- офисные помещения разделены на 2 независимых блока.

- Обоснование применяемого оборудования

5.1  Приемно-контрольный прибор.

Типовым техническим решением предусмотрено использование российского прибора системы автоматической пожарной сигнализации и управления ППКОПУ 01121-24-1 "Минитроник 24", "Минитроник 8". Оборудование сертифицировано и выпускается серийно с 2002г. Разработчик и производитель ЗАО "Юнитест"

г.Москва. Гарантия на прибор составляет 10 лет. (ССПБ.RU.УП001.В04671 и РОСС RU.ББ02.Н02683). Срок действия сертификатов до 01.07.2008 г.

Прибор предназначен для автономной и централизованной охранно-пожарной защиты малых, средних и распределенных объектов. В основе прибора лежит идеология максимально ориентированная на потребителей – высокая информативность за счет дополнительной индикации состояния ШС, простота и легкость восприятия сообщений не требует дополнительных пультов управления.

Вложенные алгоритмы работы прибора не требуют программирования, достаточно включить при правильном монтаже и прибор сам выполнит все настройки, что делает его современным, разумным, простым и доступным для широкого круга пользователей.

Встроенный контроль всех цепей управления по пожарным функциям позволяет, управлять системой оповещения  I, II и III типа по НПБ 104-03 и управлять системами противодымной защиты зданий без дополнительных блоков контроля, что значительно снижает стоимость защиты здания.

Автоматический перезапрос состояния  пожарных извещателей позволяет повысить достоверность обнаружения пожара и исключить ложные срабатывания.

ПКП обеспечивает:

- прием информации по 24(8) шлейфам сигнализации о проникновении, пожаре и неисправностях, а также сигналов от датчиков инженерных систем;

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях с помощью световых и звуковых сообщений, а также на выносные устройства оповещения и ПЦН;

- управление устройствами дымоудаления и оповещения с контролем цепей управления.

Пожарные ШС двухпороговые, что позволяет различать срабатывание одного или двух пожарных извещателей в шлейфе и выдавать сигналы "Внимание", "ПОЖАР", а также распознавать срабатывание датчиков инженерных систем здания (нормально-замкнутые контакты), включенных в этот же шлейф (для контроля положения клапанов ДУ).

ПКП обеспечивает питание активных пожарных извещателей напряжением 24В при общем токе потребления не более 3 мА.

При необходимости прибор можно защитить от несанкционированного доступа к управлению с помощью электронных ключей доступа "Touch Memory".

При работе с самотестируемыми дымовыми пожарными извещателями ОДИН  ДОМА® ИП 212-49АМ помимо основных сигналов «Внимание», «ПОЖАР» прибор формирует сигнал «Сообщение», информирующий о неисправности или запыленности извещателя.

5.2  Самотестируемый дымовой пожарный извещатель.

ИП 212-49АМ ОДИН ДОМА® - дымовой пожарный извещатель с автоматическим контролем работоспособности. Предназначен для раннего обнаружения возгорания в защищаемом помещении и выдачи на ПКП сигналов «Внимание», «ПОЖАР», а также сигнала «Неисправность» при запыленности дымовой камеры или неисправности извещателя.  На ПКП «Минитроник» при запыленности и неисправности извещателя формируется сигнал «Сообщение» с идентификацией неисправного извещателя по шлейфу сигнализации и светодиодом извещателя.

Постоянное измерение оптической плотности среды, (цифровая обработка сигналов) и самодиагностика всех узлов извещателя позволяет увеличить надежность системы сигнализации, повысить достоверность определения пожара на ранней стадии, и исключить ложные срабатывания.

В извещателе предусмотрена компенсация запыленности дымовой камеры, что позволяет увеличить срок службы извещателя между обслуживаниями. Предусмотрена раздельная индикация запыленности и неисправности на индикаторе извещателя.

Замена извещателя не требует перепрограммирования системы.

Раннее выявление неисправных самотестируемых извещателей позволяет постоянно поддерживать систему автоматического обнаружения возгорания в работоспособном состоянии с гарантией о том, что система работоспособна.

  - Модуль управления пожарный ПР-2.

Модуль управления пожарный (далее ПР-2) работает в составе ПКП «Минитроник» и предназначен для выдачи команд на управление автоматическими установками дымоудаления, оповещения о пожаре и управления инженерным оборудованием здания.

Модуль поставляется в отдельном корпусе и, с помощью плоского кабеля, подключается к ПКП «Минитроник». На модуле располагаются 6 реле с переключающими контактами (5А, 220В) и гальванически развязанным контролем цепи управления по каждому реле отдельно. Контроль цепи управления для нормально-разомкнутых групп контактов включается при удалении перемычек, находящихся над реле.

Каждое реле может быть связано с  определённой группой из 6, 12, 18, 24 шлейфов сигнализации ПКП, включение реле производится по сигналу «ПОЖАР» в ШС.

Группирование ШС ПКП и назначение реле определяется одним из 16 вложенных алгоритмов работы модуля. Необходимо выбрать режим работы в соответствии с рис. 1.1 технического описания ПР-2. Для данного объекта выбирается алгоритм работы по табл.1 приложения 1 к руководству по эксплуатации  модуля ПР-2.  Джамперы J 7, J8, J9, J10 должны быть  установлены.

  - Устройство шлейфовое управляющее УШУ-1.

УШУ-1 предназначено для формирования команд управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления, оповещения и управления инженерным оборудованием здания от извещателей, установленных в этом ШС. Подключается в удобном для управления месте к  пожарному шлейфу сигнализации любого ПКП и не требует дополнительного питания. Встроена функция контроля цепи управления.

Включение реле настраивается по срабатыванию одного или двух извещателей в шлейфе сигнализации с возможной задержкой от 0 ÷ 90 секунд.

Реле с переключающимися контактами до 3А, 250В. Режим работы реле постоянный или импульсный (замыкается на 5 сек.), выбирается перемычкой.

5.5 Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1С-А1** со светодиодом и НР контактами.

В соответствии с п.17.6.1 НПБ 76-98 все автоматические извещатели должны иметь светодиод, включающийся в режиме передачи тревожного извещения.

Извещатель пожарный тепловой  ИП 103-5/1С-А1** предназначен для обнаружения загорания, сопровождающегося выделением тепла с температурой срабатывания 54-65 оС и автоматического включения сигнала «Внимание» и «Пожар» от одного или двух извещателей в ШС соответственно.

- Основные проектные решения по защите помещений и размещению оборудования.

Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите здания. Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в квартирах, во внеквартирных коридорах, помещении мусоросборной камеры, электрощитовой  и выдает сигналы на системы: оповещения и эвакуации людей, дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях. Сигналы от шлейфов автоматической пожарной сигнализации передаются на ПКП «Минитроник 24». «Минитроник 8» обеспечивает противопожарную защиту офисных помещений 1-го этажа и управление инженерным оборудованием этих помещений.

В каждой комнате квартир устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели согласно НПБ 66-97 с учетом закрытия площади одним извещателем не более 20м2 ИП 212-43М, в проекте на поэтажных планах извещатели не показаны, учтены в спецификации.

Здание оснащается автоматической пожарной сигнализацией:

- места общественного пользования (МОП) – внеквартирные коридоры, дымовые пожарные извещатели ИП 212-49АМ ОДИН  ДОМА®;

- передние квартир - тепловые пожарные извещатели ИП 103-5/1С-А1** с НР контактами и ручной пожарный извещатель ИПР-И (адресация этажа возгорания);

- по путям эвакуации в ящике ПК  – ручные пожарные извещатели ИПР-И;

- помещение консьержки (дымовые пожарные извещатели ИП 212-49АМ ОДИН  ДОМА®);

- мусоросборная камера (дымовые пожарные извещатели ИП 212-49АМ ОДИН  ДОМА®);

- офисные помещения (дымовые ИП 212-49АМ ОДИН  ДОМА®  и ручные пожарные извещатели ИПР-И);

- электрощитовая (дымовые пожарные извещатели 212-49АМ ОДИН  ДОМА®   и ручной пожарный извещатель ИПР-И);

- на первом этаже жилой части размещается светозвуковой пожарный оповещатель «КОП-25 «ПОЖАР», на всех последующих этажах во внеквартирных коридорах и в машинном отделении лифтов установлены звуковые пожарные оповещатели АС-10. Уровень звукового давления на расстоянии 1м составляет 110дБ.

Извещатели, предназначенные для автоматического управления противопожарной автоматикой и другим инженерным оборудованием объекта, устанавливаются в помещениях в соответствии с пунктами 13.1 и 13.3 НПБ 88-2001*. Расстояние от стены помещения до дымового извещателя, при высоте помещения до 3,5м, не должно превышать 2,25м, расстояние между дымовыми извещателями составляет не более 4,5м. Тепловые пожарные извещатели в прихожих квартир установить не ближе 0,1м от стены, отделяющей квартиру от внеквартирного коридора, но не далее 0,2м от той же стены.

Сигнал на включение автоматики «ПОЖАР» формируется в следующих случаях:

Автоматически:

- срабатывание не менее двух автоматических пожарных извещателей в передней квартиры;

- срабатывание не менее двух автоматических пожарных извещателей во внеквартирных  коридорах;

- срабатывание не менее двух автоматических пожарных извещателей в помещении консьержки;

Дистанционно:

- срабатывание ручного пожарного извещателя в шкафу пожарного крана на каждом этаже;

- срабатывание ручного пожарного извещателя, установленного в квартире.

При поступлении сигнала «Пожар», ПКП через реле модуля ПР-2 формирует управляющие сигналы в систему управления противопожарной автоматикой (по заранее запрограммированной логике), а именно на:

- включение систем дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления через УШУ отдельно по этажам, включение вентиляторов ДУ – от ПР-2);

- опускание  лифтов грузового и пассажирского  на первый посадочный этаж;

- включение систем оповещения и эвакуации при пожаре;

- включение систем подпора воздуха в лифтовые шахты и незадымляемую лестницу;

- деблокировка домофона для открытия путей эвакуации (реле «Пожар» прибора);

- сигнала "Пожар" на ОДС (реле «ПОЖАР» прибора);

- сигнала «Неисправность» на ОДС (реле «НЕИСПРАВНОСТЬ» прибора);

- сигнала "Пожар" на ПЦН (реле «ПОЖАР» прибора);

- сигнала «Неисправность» на ПЦН (реле «НЕИСПРАВНОСТЬ» прибора);

- сигнал в систему электроснабжения на отключение основного электропитания.

Включение вентиляторов подпора воздуха происходит через 35 и 45 секунд.

Сигналы «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ» на ОДС или ПЦН передаются в зависимости от административной подчиненности здания /объекта/.

- Принцип работы системы автоматической пожарной сигнализации, взаимосвязь с системами оповещения, автоматики противодымной защиты.

Пожарные шлейфы сигнализации находятся круглосуточно под охраной и не могут быть сняты. Используется 21 шлейф прибора «Минитроник 24». Резерв емкости составляет не менее 10% от общего количества шлейфов прибора.

В дежурном режиме на ПКП "Минитроник" горит зеленый светодиод "Дежурный режим".

При срабатывании одного дымового пожарного извещателя в любом ШС ПКП осуществляет перезапрос (производит сброс извещателя по питанию и его восстановление), и при повторном срабатывании извещателя в этом же шлейфе прибор переходит в режим "Внимание". По этому сигналу  зажигается красным цветом светодиод "Внимание", начинает мигать красным цветом светодиод, указывающий номер сработавшего шлейфа сигнализации и включается открытый коллектор прибора (далее ОК) "Внимание/Пожар". Рядом с прибором мигает световой оповещатель "BIAL", подключенный к ОК.

При срабатывании второго автоматического пожарного извещателя или ручного пожарного извещателя в этом же ШС, прибор переходит в режим "ПОЖАР". Включается индикатор красного цвета "ПОЖАР", загорается красным цветом светодиод, указывающий сработавший шлейф сигнализации. Включается реле "Пожар" прибора и реле модуля ПР-2 по заранее установленному алгоритму.

При поступлении сигнала "ПОЖАР" (т.е. срабатывание двух автоматических или одного ручного пожарного извещателя) происходит выдача команды на:

- систему оповещения (модуль ПР-2,реле № 1, без задержки);

- открытие клапанов дымоудаления на этаже возгорания (УШУ-1 установленные на срабатывание не менее двух дымовых извещателей в ШС. Срабатывание УШУ-1 запрограммировано без задержки);

- опускание лифтов (модуль ПР-2, реле № 2 и реле № 3) (см. техническое задание №3, сигналы выдаются без задержек);

- запуск вентиляторов дымоудаления ВД1 (модуль ПР-2, реле № 4, сигнал выдается без задержек);

- запуск вентиляторов подпора воздуха в лестницу ПД2 (модуль ПР-2, реле № 6, с задержкой 45 сек.) и лифтовые шахты ПД1 (модуль ПР-2, реле № 5, с задержкой 30 сек.);

- систему охраны входов (команда на домофон для открытия выходов)(реле прибора «Пожар»);

- ЦУС 01/ОДС (сигналы выдаются без задержек);

- систему электроснабжения для отключения основного электропитания и включение аварийного.

Вентиляторы подпора воздуха включаются с задержкой, необходимой для отсоса дыма из зоны задымления и опускание лифта на 1-й посадочный этаж.

Задержка между Реле №5 и Реле №6 ПР-2 вызвана большими пусковыми токами запуска вентиляторов подпора воздуха.

Информация об открытии клапанов дымоудаления поступает на прибор с указанием, на каком этаже открыт клапан, загорается светодиод, указывающий номер этажа, и загорается светодиод "Сообщение".

Аналогичная работа происходит с прибором «Минитроник 8», установленном в офисных помещениях.

Так как в офисной части здания персонал и посетители находятся ограниченное время, техническим решением предусматривается выдача сигнала «ПОЖАР» о срабатывании системы АПС в помещение консьержа жилой части здания. При срабатывании автоматических пожарных извещателей в офисах прибор «Минитроник 8» (реле «Пожар») через бокс с реле Р4 выдает команду на включение светового оповещателя, установленного в помещении консьержа жилой части здания. Также прибор «Минитроник 8» выдает сигналы «Пожар» и «Неисправность» на ОДС или ЦУС 01

- Монтаж электрооборудования и проводов.

Монтаж технических средств следует производить в строгом соответствии с проектом. Все отступления от проектного решения должны быть согласованны с проектной организацией и органами надзора в письменном виде, с обоснованным расчетом, подтверждающим надежность противопожарной защиты здания по этим отступлениям от проекта.

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только проект.

Оборудование допускается к установке и монтажу после проведения входного контроля с составлением акта по установленной форме.

Монтаж оборудования производится после готовности и приемки здания под монтаж и акта строительной готовности в соответствии с требованием с СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства".

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:

- проверка наличия закладных устройств, отверстий на сквозной проход провода;

- произвести разметку трасс;

- осуществить крепление коробов, кабель-каналов и труб ПВХ в указанных местах;

- произвести монтаж проводов;

- произвести установку извещателей (дымовые закрыть пакетами от запыления на время монтажных работ);

- произвести установку приемно-контрольного прибора (ПКП) и источника питания;

- по очереди подключать шлейфы сигнализации (при появлении сигнала  «Неисправности» на ПКП по ШС устранить эти неисправности)(устранение неисправностей и прозвон - измерение постоянным током сопротивления проводов шлейфов сигнализации производить в соответствии с руководством по эксплуатации на извещатель ИП 212-49АМ ОДИН  ДОМА®  см.п. 5.2: прозвон ШС по схеме узлов 3 и 4 на листе 15 данного проекта рекомендуется производить в прямой полярности. При этом выводы 3,4 каждого извещателя окажутся закорочены установленным внутри него диодом.

- провести индивидуальные испытания прибора, включив по очереди все извещатели по ШС;

- проверить работу выходных реле.

Этап комплексного опробования осуществляется после окончания всех монтажных работ и индивидуальных испытаний. В очередности:

- проверить работоспособность всех управляемых устройств;

- подключить кабели внешнего управления;

- вывести все установки в рабочие режимы;

- произвести комплексное опробование установок.

К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП III-4-80 ''Техника безопасности в строительстве'', ''Правила эксплуатации установок потребителей'', ''Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора ''.

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.

При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты. Электромонтажные работы в действующих установках производить только после снятия напряжения.

Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

- Электропитание.

Электропитание ПКП "Минитроник" выполнить через промежуточные блоки бесперебойного питания типа «СКАТ1200». Питание БРП выполнить в соответствии с НПБ 88-01* и "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ-98), осуществить по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепь питания прибора монтировать кабелем ВВГнг-LS 3х1,5 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком. Техническое задание на электропитание смотри задание № 1.

В качестве резервного источника питания прибора ПКП «Минитроник 24» предусмотрен источник бесперебойного питания «СКАТ-1200» исп.5000 с установленной в нем герметичной аккумуляторной батареей 12В 12А*ч (1 шт.). Для ПКП «Минитроник 8» выбран источник бесперебойного питания «СКАТ 1200Д» 12В/1,5А с герметичной аккумуляторной батареей 12В 7А*ч. При использовании источника бесперебойного питания марки «СКАТ-1200» обеспечивается непрерывная работа оборудования автоматической противопожарной защиты в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме и в течение не менее 3-х часов в режиме "Пожар".

- Заземление

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

Смотри техническое задание на заземление № 2.

Последнее обеспечивается Заказчиком.

- Квалификационный состав лиц по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации.

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией имеющей квалифицированных специалистов и необходимые лицензии на данные виды работ, при строительной готовности объекта, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок пожарной сигнализации РД 78.145-93.

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80 и акта входного контроля.

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту установок противопожарной защиты предприятием, эксплуатирующим эти установки.

Проведение указанных видов работ с целью обеспечения надёжной и безотказной работы системы противопожарной защиты на объекте осуществляют электромонтеры связи 5-го разряда – 2 человека.

- Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале. Электромонтеры должны быть обеспечены защитными средствами прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Монтажные и ремонтные работы должны производиться при снятом напряжении, в соответствии с РД 78.145-93, РД 25.964-90.

При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013-87.

- Техническое обслуживание и содержание систем противопожарной защиты здания.

Основным назначением технического обслуживания установки пожарной сигнализации является поддержание её в исправном состоянии и применение мер на предупреждение неисправностей и преждевременного выхода из строя её составляющих.

Результатом технического обслуживания является надежная способность обнаружить пожар на начальной стадии возгорания и управление системами оповещения, эвакуации и противодымной защиты здания.

Структура технического обслуживания включает в себя следующие виды работ:

- Техническое обслуживание - к техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки, устранение дефектов, настройка и апробирование.

- Плановый текущий ремонт – входит замена или ремонт проводов и кабельных сооружений. Проводятся замеры и испытания оборудования.

- Капитальный ремонт – кроме работ по текущему ремонту входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

При проведении работ по ТО следует руководствоваться вышеописанными требованиями и инструкциями.