## Slide 1
Беспроводное расширение и новые возможности адресно-аналоговых пожарных систем Радуга-240®
Notes: Тема следующего выступления «Беспроводное расширение и новые возможности адресно-аналоговых пожарных систем Радуга-240»

## Slide 2: ППКП «Радуга-240»
Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации
Радиоканальное расширение «Стрелец®»
Notes: Начну я с самого прибора «Радуга-240», его основной отличительной черты.
Помимо того, что это адресно-аналоговый прибор, он позволяет объединить проводную адресно-аналоговую систему с беспроводной и тоже адресно-аналоговой системой Стрелец.
Возможности такого объединения можно проиллюстрировать на примере много-этажного здания.

## Slide 3: Пример многоэтажного здания
Notes: Где в рамках каждого этажа создается беспроводная система состоящая из нескольких радиорасширителей, а также извещателей и исполнительных устройств.

## Slide 4: Пример многоэтажного здания
Этаж …
Этаж 2
Этаж …
Этаж 1
…
СЛ1
СЛ2
Notes: И все эти радиоканальные этажные системы объединяются проводной сигнальной линией в единую проводную адресно-аналоговую систему.

## Slide 5: Цифровой протокол ArgusDIGITAL
240
240 извещателей и модулей в одной СЛ
Время реакции
«Тревога» не более 1 с
«Неисправность» не более 10 с
Алгоритм «Распределенный интеллект»
Notes: Вернемся к самой проводной части системы.
Ее основой является полностью цифровой протокол ArgusDIALOG
Он позволяет включить в сигнальную линию 240 устройств (извещателей и модулей в различных комбинациях).
Несмотря на такое большой число адресов, протокол устроен так, что время доставки сигнала «Пожар» не превышает 1 сек, а «Неисправность» - 10 сек.
Реализован алгоритм «Распределенный интеллект», когда решение о пожаре принимает не сама панель, как это устроено в большинстве аналогичных адресно-аналоговых систем, а панель совместно с самим извещателем.

## Slide 6: Цифровой протокол ArgusDIGITAL
Обнаружение двойной адресации
Индикация на «двойниках»
Notes: Все адресно-аналоговые системы могут указать на неисправность – двойную адресацию, когда в СЛ имеется два и более устройств с одним адресом.
Кроме обнаружения двойной адресации протокол позволяет выдать команду на включение светодиодов для индикации самих «двойников» и быстрого устранения данной неиспраности.

## Slide 7: Цифровой протокол ArgusDIGITAL
Мониторинг качества сигнальной линии
Подстройка параметров протокола
Notes: Не секрет, что параметры кабельной системы со временем «уходят», например происходит окисление контактов.
Система позволяет отслеживать это и подстраивать параметры протокола для обеспечения надежной и быстрой связи.

## Slide 8: Цифровой протокол ArgusDIGITAL
Автоматическая и ручная адресация
Встроенные изоляторы коротких замыканий
Программатор «Аврора-3П»
Notes: Для надежной работы и устойчивости системы с таким большим числом устройств на сигнальной линии в каждом такое устройство имеется изоляторы коротких замыканий. Т.е. однократный обрыв или короткое замыкание сигнальной линии не приведет к выходу из строя ни одного устройства.
Протокол позволяет проводить автоматическую или ручную адресацию устройств. Для ручной адресации применяется программатор «Аврора-3П».

## Slide 9: Извещатели
2-ступенчатые алгоритмы компенсации
Адаптивный анализ опто- и термо- каналов (Аврора-ДТАА)
Notes: Переходя от протокола к самим извещателям необходимо отметить, что дымовые извещатели имеют двухступенчатые (аппаратные и программые) алгоритмы компенсации внешней засветки.
Раздельная передача на контрольный прибор аналоговых значений теплового и дымового каналов для комбинированных извещателей Аврора-ДТАА позволяет организовать на контрольном приборе адаптивный анализ обоих канлов.

## Slide 10: Извещатели
Симметричность дымовой камеры
Защита от насекомых
Двойной пылесборник
Система отражателей
Notes: Все дымовые извещатели серии «Аврора» имеют одинаковую конструкцию дымовой камеры, которая обеспечивает
Полную симметричность – одинаковую чувствительность независимо от направления с которого дым заходит в дымовую камеру
Специальную сетку для защиты от насекомых
Двойной пылесборник для предотвращения попадания пыли в дымовую камеру. Т.е. конструкция такова, что с одной стороны обеспечивается определенное препятствие, чтобы пыль из заходящего в извещатель воздуха успевала осесть в пылесборниках, а с другой стороны обеспечивается и достаточная вентилируемость дымовой камеры для раннего обнаружения дыма.

## Slide 11: Извещатели
Аврора-ДАА
Аврора-ТАА
Аврора-ДТАА
Гарантия – 5 лет
ИПР-А
Notes: Извещатели представлены целой линейкой – адресно-аналоговые извещатели
дымовые,
тепловые,
комбинированные и
ручные.
Кроме того, что эти извещатели соответствуют Российским нормам, они удовлетворяют и Европейским нормам EN-54, что подтверждено Британским Институтом Стандартов.

## Slide 12: Модули
Входные модули
МВ-1, ММВ-1
Исполнительные модули
МИ-1, ММИ-1 (с контролем)
МИ-2, ММИ-2 (без контроля)
Звуковой оповещатель
Терция-А
Notes: Различные модули представлены входными модулями с контролем входа на обрыв и короткое замыкание.
Выходными модулями, как с контролем выходной цепи, так и с обычным релейным выходом.
Есть и звуковой оповещатель «Терция-А» с питанием по сигнальной линии.
Все модули кроме обычного исполнения имеют и мини-исполнение с дополнительной буквой «М» в названии.
Готовится и микро-исполнение модулей.

## Slide 13: Беспроводное расширение - «Стрелец»
Двухсторонний адресно-аналоговый протокол Аргус-Диалог®
10 радиочастотных каналов
До 240 извещателей в системе
Работа от батареи 7,5 лет + 2 месяца
РРП-240
СЛ «Радуга-3/240»
Notes: Как я уже говорил одной из важных особенностей Радуги-240 является возможность использования беспроводного расширения на базе радиосистемы Стрелец.
И здесь особенно хотелось бы обратить внимание на то, что радиоканальный протокол Аргус-Диалог также является адресно-аналоговым. Т.е. имеется возможность передавать аналоговое значение от беспроводных пожарных извещателей.
В радиоканальном сегмента системы используются 10 радиочастотных каналов
Каждый извещатель «виден» на приборе отдельно, следовательно может быть до 240 извещателей в системе.
И каждый извещатель может работать до 7,5 лет от основной батареи и 2 месяца от резервной.

## Slide 14
РРП-240
СЛ «Радуга-3/240»
Гибридная адресно-аналоговая система
 | Проводные | Радио- канальные
Извещатели автоматические | Аврора-ДАА / ТАА / ДТАА | Аврора-ДР / ТР / ДТР
Извещатели ручные | ИПР-А | ИПР-Р
Блоки входные | МВ-1, ММВ-1 | РИГ
Блоки исполнительные | МИ-1, ММИ-1, МИ-2, ММИ-2 | ИБ-Р, ИБ-Р2
Звуковые оповещатели | Терция-А | Сирена-Р
Notes: Список проводных и радиоканальных извещателей и модулей достаточно велик. И какая бы не стояла задача по организации системы пожарной сигнализации ее можно решить как с использование проводных, так и с использованием радиоканальных устройств. Но самое интересное решение – их совместное применение.

## Slide 15: ППКП «Радуга-240»
2 – 4 СЛ
240 устройств в СЛ (всего 800)
500 пожарных зон (16, 48, 96 светодиодов)
термо-принтер (опция)
объединение в сеть до 64 приборов
Notes: Возвращаясь к самому прибору приемно-контрольному «Радуга-240» хотелось отметить, что прибор может иметь 2 или 4 сигнальные линии.
240 устройств в СЛ, всего 800 извещателей и модулей могут быть подключены к одному такому прибору.
Все 800 устройств могут быть программно объединены в 500 пожарных зон контроля. Часть из них (16, 48 или 96) могут быть дополнительно выведены на светодиодные индикаторы на передней панели.
Опционально может быть установлен термо-принтер.
Но и это не все. 64 таких прибора могут быть объединены в единую сеть.

## Slide 16: ППКП «Радуга-240»
СЛ 1
СЛ 4
СЛ 3
СЛ 2
16 вх/вых
8 вых
8 вых опов
31
4 ШС
RS-485
1
2
3
32
Notes: На СЛ мы располагаем проводные извещатели и модули и радиосегменты.
Дополнительная внутренняя линия RS-485 позволяет подключить 32 дополнительных модуля или «повторителя».

## Slide 17: ППКП «Радуга-240»
СЛ 1
СЛ 4
СЛ 3
СЛ 2
16 вх/вых
8 вых
8 вых опов
31
4 ШС
RS-485
1
2
3
32
Сеть RS-485
64 узла в сети
62
1
2
3
63
64
Notes: А всего таких приборов в сети может быть 64.
Имеются и специальные приборы без СЛ, которые позволяют организовать пожарный пост такой системы в любом удобном месте.

## Slide 18: Новинки пожарных систем Аргус-Спектр
NEW
Адресные пожарные извещатели
Орфей (БРО)
Приборы управления серии «Старт»
Notes: Кроме адресно-аналоговой системы Радуга-240 есть еще несколько новинок о которых тоже хотелось бы рассказать.

## Slide 19: Новые адресные извещатели
Аврора-ДА (ИП 212-79)
Аврора-ТА (ИП 101-79-А1)
Аврора-ДТА (ИП 212/101-79-А1)
Совместимость с ППКП:
Радуга-2А
Радуга-4А
NEW
Notes: Обновился извещатель Аврора-ДА. Изменена конструктивная схема прибора.
Появился долгожданный тепловой и комбинированный адресные извещатели для работы в СЛ приборов Радуга-2А и Радуга-4А.

## Slide 20: Система речевого оповещения «Орфей»
Обновленный
Блок Речевого
Оповещения
(БРО)
NEW
Notes: Обновился Блок Речевого Оповещения (БРО) проводной системы Орфей

## Slide 21: Система речевого оповещения «Орфей»
NEW
16 выходов / 16 Вт
раздельное оповещение для школ (4+12 выходов)
4 сообщения (32 сек)
линейный вход ГО и ЧС
выход неисправности
Notes: БРО имеет 16 выходов с суммарной мощностью 16 Вт
Для школ (в соответствии с НПБ 104-03) появилась возможность раздельного оповещения сначала персонала, а затем учащихся.
БРО хранит 4 сообщения общей продолжительностью 32 сек.
Имеется линейный вход подключения трансляции, например ГО и ЧС и выход неисправности.

## Slide 22: Обновленные приборы управления серии «Старт»
Старт-А, Старт-4А
обновленная схема контроля и управления пусковыми выходами
выход расширения для подключения ПУ «Старт-8»
Notes: Обновились внутренние схемы пусковых цепей приборов ППКУП «Старт-А» и «Старт-4А»
Раньше могли возникать трудности при использовании пиропатронов, у которых один из контактов висит на «земле» из-за их неправильного подключения.
В связи с изменением пусковых цепей появился отдельный выход для подключения прибора «Старт-8». Ране Старт-8 подключался непосредственно на пусковые выходы.

## Slide 23: Обновленные приборы управления серии «Старт»
Старт-8
контроль выходов оповещения импульсами обратной полярности
выход расширения для подключения следующего ПУ «Старт-8»
Notes: Претерпел изменения и сам прибор Старт-8.
Теперь его выходы оповещения контролируются обратной полярностью. Это позволило избежать взмаргивания табличек и щелчки в звуковых оповещателях. Т.к. теперь контролируется наличие оконечного элемента в цепи оповещения можно включать несколько оповещателей с общим током до 2 А.
Для каскадного подключения следующего прибора Старт-8 появился отдельный выход.

## Slide 24: Спасибо за внимание...