##### ООО «MC»

Административное здание Медведь по адресу: г. Москва, Пробочное шоссе, д. 500

#### Рабочий проект

Том 3

Система охранного телевидения

XXXX-СОТ

Главный инженер проекта                            Гриневич М.А..

2009

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

XXXX-СОТ

Разраб.

Мудрецов

Провер.

Умнов

ГИП

Генералов

Содержание

Стадия

Листов

1

ООО «MC»

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Титульный лист |  |
|  | Содержание |  |
|  | Таблица регистрации изменений |  |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Основной комплект рабочих чертежей |  |
|  | Спецификация оборудования |  |

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 1 XXXX-СОТ Разраб. Мудрецов Провер. Умнов ГИП Генаралов Таблица регистрации изменений Стадия Листов 1 ООО «MC» Изм. | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | Всего листов в док. | Номер документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов в документе |  |  |  |  |  |  |  |

##### ООО «СМ»

Административное здание Медведь по адресу: г. Москва, Пробочное шоссе, д. 500

Система охранного телевидения

Пояснительная записка

XXXX-СОТ.ПЗ

Главный инженер проекта                            Гриневич М.А.

2009

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | 3 |
| 2 | Характеристика объекта | 4 |
| 3 | Основные решения принятые в проекте | 5 |
| 4 | Описание и технические характеристики оборудования | 6 |
| 5 | Монтаж электропроводок и оборудования | 7 |
| 6 | Электропитание и заземление | 8 |
| 7 | Охрана окружающей среды | 9 |
| 8 | Мероприятия по охране труда и технике безопасности | 10 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

XXXX-СОТ.ПЗ

Разраб.

Мудрецов

Провер.

Умнов

ГИП

Генералов

Пояснительная записка

Стадия

Листов

10

ООО «МC»

1  Общие положения

Исполнительная документация на оборудование Административное здание Медведь по адресу: г. Москва, Пробочное шоссе, д. 500 системы охранного телевидения (СОТ)  разработана на основании:

- договора;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

XXXX-СОТ.ПЗ

поэтажных планов, предоставленных заказчиком;

- технических данных обследования объекта.

Контроль за состоянием СОТ  осуществляется  ответственным за эксплуатацию инженерного оборудования объекта.

Технические решения, принятые в данном проекте отвечают следующим руководящим и нормативным документам:

- ТСН 31-304-95 (МГСН 4.04-94) (с изм. 1 1999) Многофункциональные здания и комплексы.

- РД 78.36.003-2002  «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;

- РД 25.953 - 90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы;

- Рекомендации по выбору и применению современных технических средств охранно-пожарной сигнализации на объектах народного хозяйства;

- «Перечень технических средств вневедомственной охраны, разрешенных к применению на объектах различной формы собственности на территории России», утверждаемый ГУВО МВД России с соответствующими ежегодными изменениями и дополнениями.

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 21 - 01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

- ПУЭ  Правила устройства электроустановок.

- ВСН 116-87 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;

- ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- ВСН 604-Ш-87 «Техника безопасности при строительстве линейно-монтажных сооружений»;

- Стандарты и правила ЕСКД М: «Издательство стандартов», 1989.

2  Характеристика объекта

Административное здание Медведь представляет собой 4-х этажное монолитно-кирпичное строение, имеющее переход в соседнее здание. В здании Медведь располагаются следующие типы помещений: офисные помещения, архив, паспортный стол, кабинеты руководства, помещения технического назначения, коридоры, санузлы. Большая часть помещений здания имеют подвесные потолки. В здании имеются 2 входа/выхода с улицы, а также входы из соседнего здания на каждом этаже. В здании функционирует система приточно-вытяжной вентиляции. Помещение охраны находится на 1-м этаже здания.

В здании имеется городская телефонная связь.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

XXXX-СОТ.ПЗ

3  Основные решения  принятые в проекте

Система охранного телевидения предназначена для  получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а также на прилегающей территории. Система построена на основе 8-канальных плат видеозахвата «Кодос-Р8», устанавливаемых в видеосервер. Видеосервер устанавливается в помещении охраны в 19” шкаф и служат для хранения и просмотра видеоархива, а также для просмотра видеоизображения от всех видеокамер в реальном времени. Для улучшения восприятия информации от всех видеокамер в реальном времени в системе предусмотрены 2 видеомонитора. На каждом из мониторов имеется возможность просмотра видеоинформации от каждой камеры отдельно, а также мультиплексированных изображений (до 16 камер на одном мониторе).

Отличительными свойствами данной системы являются простота, гибкость в настройке и эксплуатации, большой ресурс памяти, возможность вывода информации на несколько мониторов в реальном времени.

Технические средства охранного телевидения обеспечивают:
- ручное и программное управление элементами системы телевизионного наблюдения;

- круглосуточное наблюдение за фасадом здания и внутренними помещениями, оборудованными СОТ;
- просмотр изображения от любой телекамеры в реальном времени и в записи;

- круглосуточную видеозапись изображений от всех телекамер с регистрацией времени, даты, номера телекамеры;

- расширение системы до 24 телекамер;
Для выполнения требований, предъявляемых к системе охранного телевидения проектом предусматривается установка 23 видеокамеры:
- 7 видеокамер цветного изображения для наружной установки в термокожухах.

- 16 видеокамер цветного изображения для внутренней установки;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

XXXX-СОТ.ПЗ

4.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

XXXX-СОТ.ПЗ

-ОС

Описание и технические характеристики оборудования

4.1  CVDN 322  - внутренняя камера.

Корпус Полусфера. Встроенный вариообъектив 2,9-10,0 мм. SONY 1/3” Super HAD

CCD матрица высокого разрешения.

Характеристики:

Режим День/Ночь.

Разрешение 550 ТВЛ.

Минимальная освещенность: Цвет – 0.2Лк, Ч/б – 0.001Лк.

Снижение шума

4.2 CCDN 222 – внешняя камера (без термокожуха)

Корпус Box. SONY 1/3” Super HAD CCD матрица высокого разрешения.

Характеристики:

Режим День/Ночь.

Убираемый ИК-фильтр.

Разрешение 550 ТВЛ.

Минимальная освещенность: Цвет – 0.2Лк, Ч/б – 0.001Лк .

Снижение шумов: технология DNR.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

XXXX-СОТ.ПЗ

1152-ПС.ПЗ

5. Монтаж электропроводок и оборудования

Монтаж электропроводок технических средств системы охранного телевидения должен выполняться в соответствии с проектом и с учетом требований СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, ВСН 116-87.

Порядок установки оборудования:

а) видеокамеры внутренние установить на подвесном потолке в соответствии со схемой размещения оборудования;

б) видеокамеры уличные установить в термокожухах на кронштейнах в соответствии со схемой размещения оборудования;

в) центральное оборудование установить в помещении охраны на 1-м этаже зданиия в 19” шкаф.

Прокладка кабельной сети осуществляется:

1) В горизонтальном направлении:

- за фальшпотолком – в металлическом лотке с крышкой, прикрепленном к перекрытию, а также в ПВХ трубе,  прикрепленной к перекрытию, стене;

- в помещениях без фальшпотолка – в пластиковом коробе.

2) В вертикальном  направлении:

- внутри перегородок - в ПВХ трубе;

-   в слаботочном  стояке - по металлическому лотку;

При параллельной прокладке шлейфов системы охранного телевидения и силовых линий электропитания расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м. Допускается пересечение вышеуказанных линий под прямым углом.

При прокладке скрытым способом силовые провода и кабели сигнализации должны быть проложены в отдельной штробе.

Соединения и ответвления проводов и кабелей произвести в соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов.

6. Электропитание и заземление оборудования

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

XXXX-СОТ.ПЗ

Электропитание системы осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В от отдельной группы, предназначенной для системы охранного телевидения. Для исключения сбоев в работе системы при отключении электропитания общей сети 220В предусмотрена система резервного питания, состоящая из химических источников электрического тока, которые устанавливаются в блоки бесперебойного питания для автономного питания системы.

Элементы электротехнического оборудования системы заземляются от клемм заземления силового щита. Защитное заземление оборудования  осуществляется от заземляющих устройств, имеющих сопротивление не более 4 Ом.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

XXXX-СОТ.ПЗ

1152-ПС.ПЗ

7. Охрана окружающей среды

Проектируемые средства системы вредных выбросов в атмосферу не выделяют.

Специальные мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил работы системы не предусматриваются.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

XXXX-СОТ.ПЗ

8. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Монтаж, подключение и эксплуатация системы проводятся в соответствии  со следующими нормативными документами:

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правила устройства электроустановок».

К техническому обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, после отключения системы  от сети переменного и/или постоянного тока. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Все электромонтажные работы, обслуживание системы, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением соответствующих нормативных документов.